Studie zateplení stropu v suterénu

## domu Filipovská 1674-1676 Čáslav

Zpracovatel: Ing. arch. Tomáš Kodet, Sokolská 4, Prostějov, IČO: 74606476   tel:725 505 605

01   Základní údaje

Řešený objekt:		Bytový dům Filipovská 1674-1676, Čáslav, parcela č. st. 3131, st. 3130, st. 3128, Čáslav – Nové město

Rok dokončení stavby:	1997

Zpracovatel: 	Ing. arch. Tomáš Kodet, Sokolská 4, Prostějov, IČO: 74606476

tel: 725  505 605

Zadavatel: 	Společenství vlastníků bytových jednotek Filipovská 1674-1676 Čáslav

Zástupce zadavatele: 	Bc. Martin Kosík

02   Stávající skladba stropu

- PVC, Unifix	    2 mm

- beton	  48 mm

- polystyren 	  30 mm

- betonová zálivka	100 mm

- betonové stropní dílce Presto	  70 mm

03   Zhodnocení stávající skladby stropu

Stávající skladba stropu nad suterénem má součinitel prostupu tepla U=0,96 W/m2K.

V ČSN 73 0540-2 je definován požadavek na strop a stěnu vnitřní z vytápěného do nevytápěného prostoru, kde je maximální požadovaná hodnota U=0,60 W/m2K a doporučená hodnota U=0,40 w/m2K.

Následující tabulka uvádí podíly tepelných ztrát jednotlivých ploch všech bytů obytné části 1.NP:

Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL 	  37.302 kW 	100.0 %

Součet tep. ztrát prostupem Fi,T 	  28.055 kW 	 75.2 %

Součet tep. ztrát větráním Fi,V 	   9.247 kW 	 24.8 %

Tep. ztráta prostupem: 			Plocha: 	   Fi,T/m2:

Vnější zeď       	   3.545 kW  	  9.5 %  	  262.0 m2  	    13.5 W/m2

Jednoduché okno  	   6.774 kW  	 18.2 %  	  105.0 m2  	    64.5 W/m2

Strop            	   1.415 kW  	  3.8 %  	  737.0 m2  	     1.9 W/m2

Stávající podlahou  	  10.613 kW  	 28.5 %  	  737.0 m2  	    14.4 W/m2

Zeď  na chodbu       	   0.307 kW  	  0.8 %  	  143.0 m2  	     2.2 W/m2

Tepelné vazby  	   5.401 kW  	 14.5 %  	      ---   	      ---

Celková tepelná ztráta podlahou pro byty činí 28,5% což se dá vysvětlit tím, že při navrhování domu nebyla speciálně navržena skladba podlahy nad nevytápěným prostorem sklepa, ale byla použita stejná skladba, která je použita mezi jednotlivými vytápěnými byty. Z hlediska tepelné techniky budovy to má za následek znatelný únik tepla z bytů v 1.NP.

04  Navrhovaná řešení

Navrhujeme zateplení stropu v suterénu tepelnou izolací. Zvažovali jsme zateplení minerální vlnou v síle 100 mm nebo 150 mm. V následujících tabulkách je nové procentuální rozložení úniků tepla:

Celkové tepelné ztráty bytů v 1.NP při zateplení stropu suterénu pomocí 100 mm minerální vlny.

Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL 	  30.006 kW 	100.0 %

Součet tep. ztrát prostupem Fi,T 	  20.759 kW 	 69.2 %

Součet tep. ztrát větráním Fi,V 	   9.247 kW 	 30.8 %

Tep. ztráta prostupem: 			Plocha: 	   Fi,T/m2:

vnější zeď       	   3.545 kW  	 11.8 %  	  262.0 m2  	    13.5 W/m2

Jednoduché okno  	   6.774 kW  	 22.6 %  	  105.0 m2  	    64.5 W/m2

strop            	   1.415 kW  	  4.7 %  	  737.0 m2  	     1.9 W/m2

podlaha + 100 mm min. vlny  	   3.317 kW  	 11.1 %  	  737.0 m2  	     4.5 W/m2

zeď chodba       	   0.307 kW  	  1.0 %  	  143.0 m2  	     2.2 W/m2

Tepelné vazby  	   5.401 kW  	 18.0 %  	      ---   	      ---

Celkové tepelné ztráty bytů v 1.NP při zateplení stropu suterénu pomocí 150 mm minerální vlny.

Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL 	  29.121 kW 	100.0 %

Součet tep. ztrát prostupem Fi,T 	  19.875 kW 	 68.2 %

Součet tep. ztrát větráním Fi,V 	   9.247 kW 	 31.8 %

Tep. ztráta prostupem: 			Plocha: 	   Fi,T/m2:

vnější zeď       	   3.545 kW  	 12.2 %  	  262.0 m2  	    13.5 W/m2

Jednoduché okno  	   6.774 kW  	 23.3 %  	  105.0 m2  	    64.5 W/m2

strop            	   1.415 kW  	  4.9 %  	  737.0 m2  	     1.9 W/m2

podlaha + 150 mm min. vlny  	   2.432 kW  	  8.4 %  	  737.0 m2  	     3.3 W/m2

zeď chodba       	   0.307 kW  	  1.1 %  	  143.0 m2  	     2.2 W/m2

Tepelné vazby  	   5.401 kW  	 18.5 %  	      ---   	      ---

05   Zhodnocení navrhovaných řešení

Při použití 100 mm minerální vlny se dostaneme na součinitel tepelného odporu  U = 0,3 W/m2K a při použití 150 mm minerální vlny se dostáváme na hodnotu U = 0,22 W/m2K.

Obě dvě hodnoty jsou nejen pod maximální požadovanou hodnotou U = 0,60 W/m2K, ale i pod doporučenou hodnotou U = 0,40 m2K. V případě problémů se sníženým stropem v suterénu je možné použít i slabší vrstvu minerální vlny. Ale vzhledem k minimálnímu rozdílu cen na provedení při snížení vrstvy minerální vlny doporučujeme držet se minimálně síly minerální vlny 100 mm, která zaručí doporučenou hodnotu tepelného prostupu dle ČSN.

Hodnoty v tabulce jsou brány jako ideální, pokud by bylo možné zateplit celou plochu stropu suterénu. Musíme ale počítat s tím, že v místech stěn a příček přiléhajících ke stropu v suterénu bude množství tepelných mostů, které sníží celkový účinek zateplení stropu suterénu.

Porovnání variant tepelných ztrát všech bytů na 1.NP:

|  | Tepelná ztráta prostupem [kW] | Tepelná ztráta větráním [kW] | Celková tepelná ztráta [kW] | Snížené tepelné ztráty [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stávající stav | 28,055 | 9,247 | 37,302 | 0 |
| Zateplení stropu suterénu 100 mm minerální vlny | 20,759 | 9,247 | 30,006 | 19,6 |
| Zateplení stropu suterénu 150 mm minerální vlny | 19,875 | 9,247 | 29,121 | 21,6 |

Porovnání variant roční spotřeby tepla / zemního plynu všech bytů na 1.NP:

|  | Roční spotřeba tepla na vytápění [kWh] | Roční spotřeba paliva (zemní plyn [m3] | Snížení spotřeby [%] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stávající stav | 73 815,9 | 10 518,0 | 0 |  |
| Zateplení stropu suterénu 100 mm minerální vlny | 59 378,1 | 8 639,0 | 17,7 |  |
| Zateplení stropu suterénu 150 mm minerální vlny | 57 626,79 | 8 212,0 | 21,7 |  |

06   Materiály pro zateplení stropu v suterénu

V prostorech, kde nejsou běžně osoby, tzn. sklepy jednotlivých bytů, nebo kde je požární nahodilé zatížení ρn≤10,0 kg.m-2 aniž by šlo o horizontální či vertikální únikovou cestu jakéhokoliv typu, by bylo možné použít standardní zateplovací fasádní systém z polystyrenu EPS 70.

V řešeném případě bude ale nutné použít zateplovací systém z minerálních vláken nejvyšší požární třídy reakce na oheň A1 či A2. Jedná se o prostory s přístupem k hlavnímu uzávěru vody, hydrantu a přístupy do těchto prostor.

Požární riziko prostor a příslušný materiál pro zateplení musí být definován na základě požární zprávy.

Jako povrchovou úpravu doporučujeme použití minerální stěrky a nástřik barvou.